**DİKİLİ TİP KABİN TEKNİK ŞARTNAME**

1. **GENEL ŞARTLAR**

19” dikili tip rack kabin, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına ve EN 61587-1, IEC 60917, IEC60297 standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalıdır. Ürünün markası, ticari adı, yükseklik, genişlik ve derinlik bilgisi TSE belgesi üzerinde yer almalıdır. Zone 4 Sismik sertifikasına sahip olmalıdır (Bellcore Gr-63-core zone 4).

1. **ÖLÇÜLER**

IEC 60297 standardına uygun olmalıdır. Kabinler (42U/45/47U) yüksekliğinde, (600 mm. ve 800 mm.) genişliğinde ve (1000 mm., 1100 mm ve 1200 mm.) derinliğinde olmalıdır.

1. **TAŞIMA KAPASİTESİ**

Kabin taşıma kapasitesi 1500 kg. olmalıdır.

1. **ANA PROFİL YAPISI**

Ana profil yapısı çok katlı ve kapalı şekilde, 90˚ büküm verilerek, birbiri içine geçmiş iki ayrı profilden oluşmalıdır.

1. **ÖN VE ARKA ÇERÇEVE**

Ön ve arka çerçevede kaynakla birleştirilmiş profilli bir yapı olmalıdır. Üst kapama bu profil yapıya vidalarla sabitlenmelidir.

Alt kısım geniş kablo demetleri için komple açık olmalıdır.

1. **ÖN VE ARKA KAPAKLAR**

Ön kapılar standart olarak tek açılımlı, monoblok, kaynaklı, bombeli, %80 perforeli yapıya sahip olmalıdır. Tamamlayıcı kilit 3 noktadan kilitleme mekanizmalı olmalıdır. Farklı seçeneklere(IP55 komple cam metal çerçeve, %80 çift açılımlı perfore, tek açılımlı komple metal) sahip olmalıdır. Ön kapı, kabin tek başına iken 180˚’ ye kadar, bitişik nizamda 130˚’ ye kadar açılabilmelidir.

Standart konfigürasyonda arka kapı çift açılımlı, monoblok, kaynaklı, %80 perforeli yapıya sahip olmalıdır. Tamamlayıcı kilit 3 noktadan kilit mekanizmalı olmalıdır. Farklı seçeneklere (IP55 komple cam metal çerçeve, %80 tek açılımlı perfore) sahip olmalıdır. Arka kapılar, kabin tek başına iken 180˚’ ye kadar, bitişik nizamda 130˚’ ye kadar açılabilmelidir.

1. **YAN KAPAKLAR/PANELLER**

Yan paneller standart konfigürasyonda alt ve üst olmak üzere 2 parçadan oluşmaktadır. Her bir panel O kilit ile kilitlenmelidir. IP55 konfigürasyonda panel tek parçadan oluşmalıdır ve vida ile sabitlenmelidir.

1. **BİRLEŞTİRME KİTİ**

Şapka üzerinden düz bir plaka ile birleştirilmelidir.

1. **KABLO GEÇİŞLERİ**

Alt kısmın kapatılması istenilen durumda kauçuk kenarlı kablo girişli “alt kısım kapama paneli” seçeneği olmalıdır. Kablo giriş panelinin kenarı kauçuk ile kaplı olup, hareket ettirilebilir yapısı sayesinde kabloların kabin içerisine zarar görmeden yerleştirilmesine ve sabitlenmesine olanak sağlamalıdır. İkinci bir seçenek olarak plakalı kapama panelleri ile kapatılabilmelidir.

1. **19” MONTAJ DİKMELERİ VE YAN KOLLAR**

19’’ (inç) cihaz montaj dikmesi (2 ad. önde ve 2 ad. arkada) derinlik boyunca ayarlanabilir ve kabinin iç konfigürasyonunun bir parçası olmalıdır. L bükümlü, monoblok kaynaklı ve derinlik boyunca ayarlanabilir olmalıdır.

1. **MENTEŞELER**

Pimli geçme sistemine sahip ve kolay sökülebilir olmalıdır.

1. **BOYA**

Standart olarak siyah(RAL 9005) veya açık gri(RAL 7035) olmalıdır.

1. **KABİN İMALATINDA KULLANILAN MALZEMELERE AİT BELGELER**

**Çelik Levha:** EN 10346: 20015 DX51D+Z, EN 10130: 2006 DC01

**Elektrostatik Toz Boya:** ISO6860, ISO2409, ISO1520, ISO2815, ISO6272, ISO7253 ISO6270-1, ISO2812**,** ISO 9001, RoHS

**Cam:** TS EN 12150-1 , TS EN 1863-1

**Kilit:** IEC 62474 , REACH ,RoHS

**Tekerlek:** ISO 9001 , TS EN 12532 ,RoHS

**Fan:** IEC 60335-2-80:2002 , IEC 60335-1:2010

1. **TESTLER VE SERTİFİKALAR**

**Çevre koşullarına ve korozyona karşı direnç;**

**Stabilite, mekanik güvenlik, statik, dinamik ve mekanik yüklere karşı direnç;**

**Titreşime, mekanik şoka ve darbelere karşı direnç;**

**IP koruma derecesi (IP20);**

**Elektrik topraklama sürekliliği;**

**Yangın ve alev dayanımı;**

“EN 61587-1” standardına göre normatif standartlar ile test edilmiştir: IEC 60917, IEC 60297, IEC 60068-1, IEC 60068-2, IEC 60695-11-10, IEC 60950-1, standartları için onaylanmış kuruluşlar tarafından alınan TSE Sertifikası Numarası:003788-TSE-08/02

**EAC sertifika numarası:** 0443637, 0776963, 0345864, 0401678, 0776653

**Korozyon:** METALTEK AB-0547-T / 0157-1 test raporuna uygun ISO 9227 standardı

**Sismik test raporu:** BELLCORE GR-63-CORE ZONE 4 standartlarını sağlayan test raporu, SOPEMEA EHL 14680 JAN 2010

**Lojistik:** ETS 300 019-1-2 Sınıf 2.3

**Yüzey:** Elektrostatik toz boya kaplı yüzey işlem , 80 +/ - 5 mikron boya kalınlığı

**Depolama**: ETS 300 019-1-1 Sınıf 1.2

1. **AKSESUARLAR**

**Fan Sistemi:** Ayar aralığı 0-35 Cº olan dijital veya analog termostat kontrollü veya ON/OFF switch kontrollü 4’lü veya 6’ lı fan ünitesine sahip olmalı ve kolay montajlanabilir tipte olmalıdır. Elektrik kablosu ve iç kablajı ile kabin içi montaja uygun olmalıdır. 50 Hz’ de her fan maks. 38 dB ses seviyesine ve 53 CFM hava debisine sahip olmalıdır. CE belgesi olmalıdır.

**Dikey kablo düzenleyicisi:** Her türlü patch cord, data ve elektrik kablosunu muhafaza edebilecek geniş iç hacme sahip olmalıdır. 19” cihaz dikmeleri boyunca, cihaz dikmelerinin yan taraflarına bağlanmalı ve kablo geçiş hollerine sahip olmalıdır.

**Dikey kablo tavası:** Galvaniz kaplama, kabin yüksekliği boyunca uzunluk ve kablo montajını sağlayacak şekilde perfore edilmiş olmalıdır.

**Tekerlek/pinyon ayak grubu:** Tekerlekler hareketli tip olup her yöne hareket ettirilebilir olmalıdır, ön tekerlekler kilitlenebilir yapıya sahip olmalıdır. Her bir tekerleğin yük taşıma kapasitesi 250 kg. olmalıdır. Ayak grubu seviye ayarlı olup her bir ayağın yük taşıma kapasitesi 375 kg. olmalıdır. Tekerlek ve ayak grubu aynı anda kullanılabilir olmalıdır.

**Sabit ve hareketli raflar:** 4 noktadan (ön 2, arka 2) montaj imkanı sunabilmelidir. Sabit raflar için yük taşıma kapasitesi 50 kg., hareketli raflar için 25 kg. olmalıdır.

**Aydınlatma Modülü:** 19”, 1U, ON/OFF anahtarlı, 220 Vac, otomatik kapı ON/OFF switch’li veya sensörlü LED olmalıdır.

**Topraklama sürekliliği:** Kabin içi topraklama sürekliliği IEC 61010-1 standartına uygun olmalıdır. Kabin içerisindeki tüm metal bileşenler elektriksel olarak birbirleri ile 1x6mm² topraklama kabloları ile bağlantılı olmalı, yüzeysel parçalar arasındaki topraklama direnci max. 0,1 ohm olmalıdır. Tüm kapı ve kapaklarda bu topraklama kablo bağlantıları şoklama civata ve somunlar ile yapılmalıdır. Hareket edebilir durumdaki 19” montaj profilleri ve ana gövde arasındaki topraklama sürekliliği; galvaniz yüzeylerin birbirine vidalı olarak irtibatlandırılması ile sağlanmalıdır.

**Zemine Sabitleme Kiti:** Kabinin taban alanının dışına taşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Yerleşim yapılan alanın ihtiyaçlarına göre ön/arka, sağ/sol yüzey üzerinden kabin zemine sabitlenebilmelidir. Bağlantı elemanı her bir yüzey için tek parçadan teşkil edilecek olup iki noktadan bağlantı yapılarak kabinler zemine sabitlenebilmelidir. Kabinler ile zemin arasına konumlandırılmalıdır. Yükseltilmiş döşemenin taşıyıcı konsollarından bağımsız yapıda olmalıdır. Sağlam çelik konstrüksiyon yapıda minimum 3 mm. kalınlığında galvaniz sactan imal edilmelidir. Yükseltilmiş döşeme boşluğuna göre, yükseklik ayarlı olup 300 mm.-700 mm. arasında kullanılabilmelidir. Alt konstrüksiyon zemine, üst konsol parçaları kabinin altına gelen yükseltilmiş döşemeye çelik dübeller ile bağlanabilmelidir. Kabinin, deprem için sabitleme köşebentleri olmalı ve bunlar da kabine ikisi önden ikisi de arkadan olacak şekilde monte edilebilmelidir.