**DUVAR TİPİ KABİNET TEKNİK ŞARTNAME**

1. **GENEL ŞARTLAR**

19” duvar tipi rack kabinet, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına ve EN 61587-1, IEC 60917, IEC60297 standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalıdır. Ürünün markası, ticari adı, yükseklik, genişlik ve derinlik bilgisi TSE belgesi üzerinde yer almalıdır.

1. **ÖLÇÜLER**

IEC 60297 standardına uygun olmalıdır. Kabinetler (4U/7U/9U/12U/16U/20U) yüksekliğinde, 600 mm. genişliğinde ve 450 mm. veya 600 mm. derinliğinde olmalıdır.

1. **TAŞIMA KAPASİTESİ**

Kabinet taşıma kapasitesi 60 kg. olmalıdır.

1. **ALT VE ÜST ŞASE**

Alt ve üst şase; bükülmüş monoblok tasarımı ile kabinetin direncini ve gücünü arttıracak bir yapıya sahip olmalıdır. Delikli üst panel, havalandırma için özel boş deliklerden oluşmalı ve fan modül sistemi maksimum 2’ li fan kurulumuna olanak vermelidir.Her bir yan panel alt ve üst şaseye M5x10 mm. özel vidalarla sabitlenmiş olmalıdır.

1. **ÖN VE ARKA KAPAKLAR**

EN 12150-1:2000 standardına göre ön kapı; anti-statik, güvenli ve füme camlı (4mm kalınlığında), dekoratif şeritli yapıya sahip olmalıdır. Ön cam kapı sağ ve sol metal çerçevesi vidalı ve yüksek yoğunluklu poliüretan yapıştırıcı ile güçlendirilmiş olmalıdır. Ön kapı 105˚’ ye kadar açılabilir, “O” tipi kilit ünitesi ile kilitlenebilir, açılabilir özellikte olmalıdır.

Arka panelin yapısı standart 2 vida ile mekanik olarak içeriden kilitlenebilmeli ve arka panelin bir duvar braketi gibi kullanılmasına olanak sağlamalıdır.

1. **YAN KAPAKLAR/PANELLER**

Yan paneller maksimum denge için sabit vidalı olmalıdır.

1. **KABLO GEÇİŞLERİ**

Kablo giriş panelinin kenarı kauçuk ile kaplı olup, hareket ettirilebilir yapısı sayesinde kabloların kabinet içerisine zarar görmeden yerleştirilmesine ve sabitlenmesine olanak sağlamalıdır.

Üst kablo girişinin toza karşı koruma sağlamak amacıyla hareket ettirilebilir kablo giriş kapama paneli olmalıdır. Kabloların alt şaseden girişi sağlanmak istendiğinde, kauçuk kenarlı ve hareket ettirilebilir üst şasedeki kablo giriş paneli ile alt şasedeki plastik kablo giriş panelinin yeri değiştirilebilir yapıda olmalıdır.

Kabloların duvardan girişinin yapıldığı kabinetin arka kapısında plastik bir kablo giriş paneli olmalıdır.

1. **19” MONTAJ DİKMELERİ VE YAN KOLLAR**

19” cihaz dikmesi 2 adet önde ve kabinet iç konfigürasyonunun bir parçası olmalıdır.

1. **BOYA**

Standart olarak siyah(RAL 9005) veya açık gri(RAL 7035) olmalıdır.

1. **KABİN İMALATINDA KULLANILAN MALZEMELERE AİT BELGELER**

**Çelik Levha:** EN 10346: 20015 DX51D+Z, EN 10130: 2006 DC01

**Elektrostatik Toz Boya:** ISO6860, ISO2409, ISO1520, ISO2815, ISO6272, ISO7253 ISO6270-1, ISO2812**,** ISO 9001, RoHS

**Cam:** TS EN 12150-1 , TS EN 1863-1

**Kilit:** IEC 62474 , REACH ,RoHS

**Tekerlek:** ISO 9001 , TS EN 12532 ,RoHS

**Fan:** IEC 60335-2-80:2002 , IEC 60335-1:2010

1. **TESTLER VE SERTİFİKALAR**

**Çevre koşullarına ve korozyona karşı direnç;**

**Stabilite, mekanik güvenlik, statik, dinamik ve mekanik yüklere karşı direnç;**

**Titreşime, mekanik şoka ve darbelere karşı direnç;**

**IP koruma derecesi ( IP20 );**

**Elektrik topraklama sürekliliği;**

**Yangın ve alev dayanımı;**

“EN 61587-1” standardına göre normatif standartlar ile test edilmiştir: IEC 60917, IEC 60297, IEC 60068-1, IEC 60068-2, IEC 60695-11-10, IEC 60950-1, standartları için onaylanmış kuruluşlar tarafından alınan TSE Sertifikası Numarası:003788-TSE-08/02

**EAC sertifika numarası:** 0443637, 0776963, 0345864, 0401678, 0776653

**Korozyon:** METALTEK AB-0547-T / 0157-1 test raporuna uygun ISO 9227 standardı

**Lojistik:** ETS 300 019-1-2 Sınıf 2.3

**Yüzey:** Elektrostatik toz boya kaplı yüzey işlem , 80 +/ - 5 mikron boya kalınlığı

**Depolama**: ETS 300 019-1-1 Sınıf 1.2

1. **AKSESUARLAR**

**Fan Sistemi:** Ayar aralığı 0-35 Cº olan dijital veya analog termostat kontrollü veya ON/OFF switch kontrollü 1’ li veya 2’ li fan ünitesine sahip olmalı ve kolay montajlanabilir tipte olmalıdır. Elektrik kablosu ve iç kablajı ile kabinet içi montaja uygun olmalıdır. 50 Hz’ de her fan maks. 38 dB ses seviyesine ve 53 CFM hava debisine sahip olmalıdır. CE belgesi olmalıdır.

**Tekerlek/pinyon ayak grubu:** Tekerlekler hareketli tip olup her yöne hareket ettirilebilir olmalıdır, ön tekerlekler kilitlenebilir yapıya sahip olmalıdır. Her bir tekerleğin yük taşıma kapasitesi 250 kg. olmalıdır. Ayak grubu seviye ayarlı olup her bir ayağın yük taşıma kapasitesi 250 kg. olmalıdır.

**Sabit ve hareketli raflar:** 4 noktadan (ön 2, arka 2) montaj imkanı sunabilmelidir.

**Aydınlatma Modülü:** 19”, 1U, ON/OFF anahtarlı, 220 Vac, otomatik kapı ON/OFF switch’li veya sensörlü LED olmalıdır.

**Topraklama sürekliliği:** Kabinet içi topraklama sürekliliği IEC 61010-1 standartına uygun olmalıdır. Kabinet içerisindeki tüm metal bileşenler elektriksel olarak birbirleri ile 1x4 mm² topraklama kabloları ile bağlantılı olmalı, yüzeysel parçalar arasındaki topraklama direnci max. 0,1 ohm olmalıdır. Tüm kapı ve kapaklarda bu topraklama kablo bağlantıları şoklama civata ve somunlar ile yapılmalıdır. Hareket edebilir durumdaki 19” montaj profilleri ve ana gövde arasındaki topraklama sürekliliği; birbirine tırnaklı pul ve vida ile monte edilerek irtibatı sağlanmalıdır.